PLAN DE INVERSIONES 2009

PROYECTO DE MEJORA DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DRENAJE EN AVDA. CRUZ DEL CARMEN. CARMONA (SEVILLA)

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE CARMONA

MEMORIA DESCRIPTIVA

0.- INTRODUCCION Y ANTECEDENTES

Se redacta el presente proyecto por encargo de la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Carmona, a fin de que tras la aprobación del mismo, sea incluido dentro del Plan de Inversiones promovido por la Diputación de Sevilla para el año 2009.

1.- OBJETO, SITUACION Y FINALIDAD

Se redacta el presente Proyecto de Renovación de Alumbrado Púlico en el trazado de la Avda. Cruz del Carmen y Ctra. A-398, en el trazado comprendido entre intersección con Avda. Doctor Villa Diaz y c/ Sevilla, en el termino municipal de Carmona (Sevilla) con objeto de, previo cumplimiento de la normativa vigente, obtener de los organismos competentes las pertinentes autorizaciones para la inmediata puesta en marcha de dicha instalación.

2.- PROPIETARIO, PROMOTOR

La instalación a realizar es propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, actuando el mismo como promotor, dentro del Plan de Inversiones correspondiente al año 2009, y encargándose el presente proyecto a la Empresa Municipal Limancar S.L.U., concesionaria de los servicios de mantenimiento de este tipo de instalaciones en la ciudad de Carmona.

3.- REGLAMENTOS Y NORMAS DE APLICACION.-

Para la ejecución de las instalaciones, se tendrán en cuenta los  siguientes Reglamentos o Normas:

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, R.D. 842/2002 e Instrucciones Técnicas Complementarias.

- Normas particulares de la compañía suministradora.

- Normas Tecnológicas de la Edificación.

- Circulares de la Consejería de Fomento y Trabajo de la Junta de Andalucía.

- Instrucciones para alumbrado Urbano del Ministerio de la Vivienda.

- Real Decreto 2.642/1.985 de 18 de diciembre que declara de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos, báculos, columnas de alumbrado exterior y señales de tráfico.

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1.971.

- Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización seguridad y salud en el trabajo.

- Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

- Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana R.D. 1.346/1.976 de 9 de abril.

- Ley 31/1.995 de 8 de noviembre , de Prevención de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 487/1.997, de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas que entrañen riesgos dorsolumbares, para los trabajadores.

- Ordenanzas Municipales, así como las diversas de rango nacional, provincial o local que afecte a la instalación en cualquier aspecto técnico, sanitario, ect.

4.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION

4.1.- Estado actual

A día de hoy, en el trazado que se propone existen dos redes de alumbrado público, una de ellas discurre por el margen izquierdo de la A-398 y que da servicio a la propia carretera, mientras que la otra discurre sobre la pérgola que ornamenta la Avda. De la Cruz del Carmen.

Tanto por la edad de estas redes como por su diseño, las mismas son insuficientes de acuerdo con las necesidades actuales, máxime si consideramos que es un paso obligado de jóvenes en su camino a dos de los institutos de la ciudad.

Estas redes serán desmontadas y trasladados sus elementos a los almacenes municipales a fin de su posterior aprovechamiento en otras actuaciones.

Todos los elementos a instalar serán lógicamente nuevos, así como las instalaciones que se ejecuten.

4.2.- Alimentación

La red que alimenta los distintos puntos de luz será en todo su recorrido subterránea, empleándose en todo su recorrido los sistemas y materiales normales de las redes subterráneas de distribución y situándose los conductores entubados en PE de 90 mm de diámetro y a una profundidad de 0.60 metros, aumentándose dicha profundidad hasta 0,80 metros en los cruces de calzada donde se protegerán dichos tubos con hormigón en masa. La sección de los conductores será como mínimo de 6 mm² en Cu. Y aislamiento mínimo de 1000 voltios.

La tensión de suministro será trifásica a 400/230 V. por lo que las lámparas se conectarán a 230 V. entre fase y neutro.  No obstante, se proyectan líneas de 4 conductores, al objeto, de que el reparto de cargas sea equilibrado entre las fases y siendo por tanto las líneas de alimentación de 4x6 mm2 en cobre, tal y como demostraremos en la memoria de cálculos.

4.3.- Red de distribución y puntos de luz

Los circuitos que parten de la red de distribución propiedad de la Cía ENDESA. Se proyecta un único circuito, ya que al adoptar un cuadro de mando dotado con regulador de flujo, no será preciso la ejecución de un segundo circuito para hacer posible el alumbrado de vigilancia.  Dicho circuito se canaliza bajo tubo de PE  90 mm. de diámetro.  Los conductores serán de cobre de 6 mm² de sección, con aislamiento XLPE para una tensión nominal de 1.000 V.

La red se instalará a una profundidad mínima de 40 cm. aunque se deberá aumentar a 60 cm. en los cruces de calzada y protegerse contra las cargas del tráfico aportando hormigón en masa.

4.4.- Centro de mando

El centro de mando, protección y maniobra irá instalado en un cuadro tipo con alojamiento para contador, pudiéndose apreciar su esquema y situación en los Planos adjuntos.

Estará conectado a tierra mediante una pica de 2m. de longitud y 14 mm. de diámetro, para conseguir una resistencia mínima de 20 Ohm. y unida al cuadro mediante cable de Cu desnudo de 16 mm² de sección.

De acuerdo con la Compañía Suministradora, se instalará un cuadro intemperie de protección y maniobra para el alumbrado, sobre monolito de fábrica de ladrillos, situado en zona de fácil acceso situación que queda específicamente determinada en el documento planos “Instalación de Alumbrado”. Este cuadro llevará en su interior cuantos elementos sean necesarios para el control  y protección de los circuitos de alumbrado atendiendo en todo momento a las especificaciones dispuestas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en la ITC-BT 009 (Instalaciones de alumbrado Público) e ITC-BT 022-23-24 (Protección contra sobreintensidades, sobre tensiones y contra contactos eléctricos directos e indirectos).

La fabricación de estos cuadros, se realizará en chapa de acero galvanizado en caliente, de modo que ofrezca una buena protección intemperie, además de llevar juntas de neopreno en las puertas para la obtención de una total estanquidad contra las proyecciones de aguas y efectos meteorológicos . Las medidas de dichos cuadros serán 0,90 x 0,70 x 0,20 m. Además llevarán incorporados visores para el control del equipo de medida.

La protección de los circuitos frente a posibles sobreintensidades, y cortocircuitos de alta intensidad (los que puedan producirse a corta distancia del centro de transformación), se realizará mediante interruptores magnetotérmicos unipolares (tres por circuito). Estos interruptores podrán utilizarse para el apagado y encendido de los circuitos, cuando este s e realice de forma manual dentro de las horas de encendido programado para los mismos.

Se han previsto una protección mediante fusibles (10 A) lentos frente a los cortocircuitos de baja intensidad (los que puedan producirse a distancias alejadas del cuadro de alumbrado).

Como protección frente a los contactos indirectos, se han previsto interruptores diferencias tetrapolares de 30 mA. de sensibilidad, uno por cada circuito.

4.5.- Características de la instalación

Cada circuito llevará protección diferencial con sensibilidad de 0,03 A. además de automático calibrados..

Cada luminaria estará dotada de dispositivo de protección contra cortocircuitos, y se tomaran además las medidas oportunas para la corrección del factor de potencia.

En la instalación eléctrica de las columnas o brazos se observara lo siguiente:

- Se utilizarán conductores aislados, de tensión nominal, por lo menos igual a 1.000 voltios.

- La sección mínima de los conductores será de 1,5 mm2.

- Los conductores no tendrán empalmes en el interior de las columnas o brazos.

- En los puntos de entrada, los conductores tendrán una protección suplementaria de material aislante.

- La conexión a los terminales estará hecha de forma que no ejerzan sobre los conductores esfuerzos de tracción.

4.6.- Puesta a tierra

Todos los báculos dispondrán de tomas de tierra directa formada por una pica de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro de acero cobrizado según norma UNESA 6501-E, con su correspondiente arqueta de registro e irán conectada a las farolas y pérgolas con cable de cobre desnudo de 16 mm2 de sección.

En todo momento nos atendremos a la instrucción ITC-BT 039 (Puesta a tierra).

5.- RED DE ALUMBRADO PUBLICO

5.1.- Objetivos

El objetivo de la red de alumbrado es asegurar a los usuarios de las vías públicas, una visibilidad aceptable en las horas de ausencia de luz natural. Por ello se proyecta la remodelación de las redes existentes.

5.2.- Niveles de Iluminación

Para efectuar el calculo de la instalación, se tomara como nivel de iluminación medio de 10 lux.

5.3.- Características de funcionamiento

Los distintos circuitos que alimentarán las luminarias de alumbrado, saldrán de cada una de sus protecciones, y estará compuesto por un encendido ordinario, el cual a partir de la hora prefijada y por medio del regulador de flujo con el cual estará dotado el cuadro de alumbrado, disminuirá la intensidad en el conjunto de las luminarias, con lo cual se consigue mantener unos adecuados niveles de iluminación y un importante ahorro de energía, además de una mayor vida útil de las lámparas. También se proyectará la instalación de un sistema que anule dichos dispositivos automáticos (by-pass), con objeto de poder efectuar el encendido/apagado de la instalación de forma manual.

5.4.- Características de la instalación

Los conductores que compondrán los distintos circuitos serán RV 0,6/1 KV(6 - 10 mm2.en Cu). Los circuitos estarán conformados por 3 conductores de fase y un conductor de neutro. Irán en canalizaciones con tuberías de PE de diámetro 90 mm., en zanjas excavadas para ello por debajo del acerado con dimensiones de 0,60 x 0,70 m de profundidad (para los cruces 1,20 m.) La tubería se rodeara completamente de arena fina, a distancia prudencial se colocará cinta avisadora de circuito eléctrico, rellenándose el resto con material extraído durante la apertura de dicha zanja. Los cruzamientos de calzada se protegerán del trafico rodado, por medio de tuberías de presión y dado de hormigón en masa. Con el fin de facilitar el tendido en estos cruces, se instalarán arquetas normalizadas con tapa de hormigón y cerco de perfilería.

Para la ejecución de esta parte de la obra, nos atendremos además de lo que hemos enunciado a cuanto nos dice el vigente reglamento para B.T. en su instrucción ITC-BT 007.

Los circuitos quedan reflejados perfectamente en los planos que se acompañan.

5.5.- Lámparas y equipos

El alumbrado público proyectado es de las siguientes características.-

- Báculos de 7,50 metros sin brazos equipados con luminarias cerradas y lámparas de SAP (Vapor de Sodio Alta Presión) de 250 W, instalados a lo largo de la vía en las disposiciones y el número indicado en los planos.

- Las lámparas de Vapor de Sodio de Alta Presión poseen un mayor rendimiento luminoso, una mayor vida útil y al precisarse lámparas de menor potencia, un importante ahorro energético.

- Todos los equipos escogidos, para su correcto funcionamiento irán dotados de su correspondiente equipo auxiliar necesario según fabricante, además de por condensares necesarios para la corrección del factor de potencia exigido por la compañía suministradora.

5.6.- Luminarias y Soportes

Las luminarias con las que se proyectan la instalación son para cada uno de los tipos de lámparas considerados los siguientes.-

- Para las lámparas de Vapor de Sodio Alta Presión se escogen luminarias del modelo HSRP-151 de Philips, o equivalentes y se montarán sobre Báculos de 9 metros, según se indicó anteriormente y se detalla en el documento planos.

6.- MEJORAS DE LA RED DE DRENAJE

Aprovechando la actuación a realizar, se procederá a realizar unas mejoras en la red de drenaje de la carretera de forma que se eviten las inundaciones en algunos locales comerciales situados al pie de la misma.

La actuación consistirá en aumentar el diámetro de la conducción que pasa bajo el acceso a dichos locales y efectuar una limpieza de la cuneta en un tramo de 50 m, de forma que se aumente el caudal de la misma en el caso de lluvias torrenciales y se evite la inundación de los locales.

Antes y después de los accesos a los locales se dispondrán de arquetas proteguidas mediante rejas de fundición que permitan un mantenimiento periódico de este tramo.

Se proyecta una conducción de 500 mm de diámetro en hormigón.

6.- CONCLUSION

En la descripción de la presente memoria, así como en los planos que se acompañan creemos haber dado una idea clara de la instalación que se pretende realizar, para la cual nos hemos basado a cuanto al respecto nos dice el vigente reglamento de B.T., así como las normas de instalación de B.T. de la C.S.E. y demás disposiciones legales al respecto existentes.

En Carmona, enero de 2009

Fdo. Miguel Angel García Buza

Ingeniero Técnico Industrial

Aytumtamiento de Carmona / LIMANCAR S.L.U